## master
Series | Name | ID | Buses | Loads | log(NBNL) | Conn | kV | Caps | Regs | Length (km) | Power (MW) | Log(Time to solve) (us) | Implemented
[13 empty] | SRC Z | Fixed model | Tap Model | LTC Model | HC Calcs
IEEE Circuits | 4 bus | - | 4 | 1 | 0.60206 | Y/D | 12.47/4.16 | 0 | 0 | NA | 5.4 | X | O | O | O | O | O
| 13 bus | 5 | 16 | 15 | 2.3802 | Y | 4.16/2/.277 | 2 | 1 | 1.5 | 3.6 | 2.847 | X | X | X | X | X
| 34 bus | 6 | 37 | 68 | 3.4007 | Y | 24.9 | 2 | 2 | 50 | 2 | 3.6021 | X | X | X | X | X
| 37 bus | 7 | 39 | 30 | 3.0682 | D | 4.8 | 0 | 1 | 3 | 2.6 | 3.4634 | O | X | O | O | O
| 123 bus | 8 | 132 | 92 | 4.0844 | Y | 2.4 | 4 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6959 | O | X | X | X | X
| 8500 node | 9 | 4876 | 2355 | 7.0601 | Y | 7.2 | 4 | 12 | 17 | 12.05 | 5.4405 | O | X | X | O | X
| EU LV | 0 | 907 | 55 | 4.698 | Y | 0.416 | 0 | 0 | 0.3 | 0.055 | 3.7113 | X | X | O | O | X
| US LV | 14 | 390 | 694 | 5.4324 | Y | 13.8 | 0 | 0 |  | 42.8 | 4.0814 | X | X | O | O | X
EPRI test | Ckt5 | 17 | 2998 | 1379 | 6.6164 | Y | 12.47 | 4 | 0 | 5 | 16.3 | 4.5095 | O | X | O | O | X
| Ckt7 | 18 | 1255 | 868 | 6.0372 | Y | 12.47 | 2 | 0 | 4 | 19.3 | 4.2418 | X | X | O | O | X
| Ckt24 | 22 | 6058 | 3891 | 7.3724 | Y | 34.5 | 3 | 1 | 10 | 69.4 | 4.9443 | X | X | X | O | X
EPRI HC | J1 | 19 | 4888 | 1384 | 6.8303 | Y | 12.47 | 5 | 9 |  | 11.6 | 4.4196 | X | X | X | O | X | NB problems converging
| K1 | 20 | 1282 | 332 | 5.629 | Y | 13.2 | 1 | 1 |  | 12.74 | 4.3043 | X | X | X | X | X
| M1 | 21 | 2596 | 1470 | 6.5816 | Y | 12.47 | 3 | 1 |  | 15.67 | 4.4423 | X | X | X | O | X
Manchester LV | 011 | - | 907 | 55 | 4.698 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.055 | 4.0165 | X | X | O | O | X
| 021 | - | 2287 | 175 | 5.6023 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.175 | 4.3933 | X | X | O | O | X
| 031 | - | 1304 | 94 | 5.0884 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.094 | 4.3879 | X | X | O | O | X
| 041 | - | 375 | 24 | 3.9542 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.024 | 3.8308 | X | X | O | O | X
| 024 | - | 1605 | 115 | 5.2662 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.115 | 4.4196 | X | X | O | O | X
| 074 | - | 1545 | 186 | 5.4584 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.186 | 4.3164 | X | X | O | O | X
| 193 | - | 1391 | 65 | 4.9562 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.065 | 4.2106 | X | X | O | O | X
| 162 | - | 1077 | 73 | 4.8955 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.073 | 4.0031 | X | X | O | O | X
| 213 | - | 844 | 67 | 4.7524 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.067 | 3.8821 | X | X | O | O | X
| 041 | - | 375 | 24 | 3.9542 | Y | 0.416 | 0 | 0 |  | 0.024 | 3.7602 | X | X | O | O | X
NB: "Buses" <" Nodes"

## sourceParams
|  | R1 | X1 | R0 | X0 | MVAsc3 | MVAsc1 | ISC3 | ISC1 | X1R1 | X0R0 | basekv
Base: | SOURCE | 1.6038 | 6.4151 | 1.796 | 5.3881 | 2000 | 2100 | 10041 | 10543 | 4 | 3 | 115
IEEE Circuits | 4 bus
| 13 bus | 0.16038 | 0.64151 | 0.1796 | 0.53881 | 20000 | 21000 |  |  |  |  | 115
| 34 bus | 0.0057736 | 0.023094 | 2.1358 | 6.4074 | 200000 | [5 empty] | 69
| 37 bus | 0.064151 | 0.2566 | 0.071841 | 0.21552 | 200000 | 210000 |  |  |  |  | 230
| 123 bus | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | [6 empty] | 4.16
| 8500 node | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
| EU LV | 0.51344 | 2.0537 | 1203.7 | 3611 |  |  | 3000 | 5 |  |  | 11
| US LV | 0.064151 | 0.2566 | -0.14523 | -0.43568 | 200000 | 2000000 |  |  |  |  | 230
EPRI test | Ckt5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
| Ckt7 | 2.314 | 28.52 | 0.0001 | 0.0001 | [6 empty] | 115
| Ckt24 | 0.63 | 6.72 | 4.07 | 15.55 | [6 empty] | 230
EPRI HC | J1 | 1.376 | 14.257 | 0.001 | 8.203 | [6 empty] | 69
| K1 | 0.80626 | 7.8138 | 0.91631 | 14.5568 | [6 empty] | 69
| M1 | 0.0518 | 0.15555 | 0.0518 | 0.155 | [6 empty] | 67
Manchester LV | 011 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 021 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 031 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 041 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 024 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 074 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 193 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 162 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 213 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11
| 041 | 0.51344 | 2.0537 | 1.0729 | 3.2186 |  |  | 3000 | 2500 |  |  | 11

## plotTts
|  |  |  | slns per s-1 | Load points | Gen Points | Scenarios | Sln time (mins)
13 bus | 16 | 2.847 | 0.000703 | 1422.4751 | 4 | 20 | 1000 | 0.93733
34 bus | 37 | 3.6021 | 0.004 | 250 | 4 | 20 | 1000 | 5.3333
37 bus | 39 | 3.4634 | 0.002907 | 343.9972 | 4 | 20 | 1000 | 3.876
123 bus | 132 | 3.6959 | 0.004965 | 201.4099 | 4 | 20 | 1000 | 6.62
8500 node | 4876 | 5.4405 | 0.27576 | 3.6263 | 4 | 20 | 1000 | 367.684
EU LV | 907 | 3.7113 | 0.005144 | 194.4012 | 4 | 20 | 1000 | 6.8587
US LV | 390 | 4.0814 | 0.012061 | 82.9119 | 4 | 20 | 1000 | 16.0813
Ckt5 | 2998 | 4.5095 | 0.032321 | 30.9396 | 4 | 20 | 1000 | 43.0947
Ckt7 | 1255 | 4.2418 | 0.01745 | 57.3066 | 4 | 20 | 1000 | 23.2667
Ckt24 | 6058 | 4.9443 | 0.087955 | 11.3695 | 4 | 20 | 1000 | 117.2733
J1 | 4888 | 4.4196 | 0.026279 | 38.0532 | 4 | 20 | 1000 | 35.0387
K1 | 1282 | 4.3043 | 0.020153 | 49.6204 | 4 | 20 | 1000 | 26.8707
M1 | 2596 | 4.4423 | 0.027688 | 36.1167 | 4 | 20 | 1000 | 36.9173