## General
General Data
Slack | 149
Vnom (kV) | 4.16
InternationalSystem | 0
DeltaLF | 0
V_slack_ph_A | 1.01
V_slack_ph_B | 1.01
V_slack_ph_C | 1.01
Ang_slack_ph_A | 0
Ang_slack_ph_B | -120
Ang_slack_ph_C | 120

## Topology
Node A | Node B | Length (ft.) | Config.
149 | 1 | 400 | 1
1 | 2 | 175 | 10
1 | 3 | 250 | 11
3 | 4 | 200 | 11
3 | 5 | 325 | 11
5 | 6 | 250 | 11
1 | 7 | 300 | 1
7 | 8 | 200 | 1
8 | 9 | 225 | 9
14 | 10 | 250 | 9
14 | 11 | 250 | 9
8 | 12 | 225 | 10
8 | 13 | 300 | 1
9 | 14 | 425 | 9
34 | 15 | 100 | 11
15 | 16 | 375 | 11
15 | 17 | 350 | 11
13 | 18 | 825 | 2
18 | 19 | 250 | 9
19 | 20 | 325 | 9
18 | 21 | 300 | 2
21 | 22 | 525 | 10
21 | 23 | 250 | 2
23 | 24 | 550 | 11
23 | 25 | 275 | 2
25 | 26 | 350 | 7
26 | 27 | 275 | 7
25 | 28 | 200 | 2
28 | 29 | 300 | 2
29 | 30 | 350 | 2
26 | 31 | 225 | 11
31 | 32 | 300 | 11
27 | 33 | 500 | 9
13 | 34 | 150 | 11
135 | 35 | 375 | 4
35 | 36 | 650 | 8
36 | 37 | 300 | 9
36 | 38 | 250 | 10
38 | 39 | 325 | 10
35 | 40 | 250 | 1
40 | 41 | 325 | 11
40 | 42 | 250 | 1
42 | 43 | 500 | 10
42 | 44 | 200 | 1
44 | 45 | 200 | 9
45 | 46 | 300 | 9
44 | 47 | 250 | 1
47 | 48 | 150 | 4
47 | 49 | 250 | 4
49 | 50 | 250 | 4
50 | 51 | 250 | 4
152 | 52 | 400 | 1
52 | 53 | 200 | 1
53 | 54 | 125 | 1
54 | 55 | 275 | 1
55 | 56 | 275 | 1
54 | 57 | 350 | 3
57 | 58 | 250 | 10
58 | 59 | 250 | 10
57 | 60 | 750 | 3
60 | 61 | 550 | 5
60 | 62 | 250 | 12
62 | 63 | 175 | 12
63 | 64 | 350 | 12
64 | 65 | 425 | 12
65 | 66 | 325 | 12
160 | 67 | 350 | 6
67 | 68 | 200 | 9
68 | 69 | 275 | 9
69 | 70 | 325 | 9
70 | 71 | 275 | 9
67 | 72 | 275 | 3
72 | 73 | 275 | 11
73 | 74 | 350 | 11
74 | 75 | 400 | 11
72 | 76 | 200 | 3
76 | 77 | 400 | 6
77 | 78 | 100 | 6
78 | 79 | 225 | 6
78 | 80 | 475 | 6
80 | 81 | 475 | 6
81 | 82 | 250 | 6
82 | 83 | 250 | 6
81 | 84 | 675 | 11
84 | 85 | 475 | 11
76 | 86 | 700 | 3
86 | 87 | 450 | 6
87 | 88 | 175 | 9
87 | 89 | 275 | 6
89 | 90 | 225 | 10
89 | 91 | 225 | 6
91 | 92 | 300 | 11
91 | 93 | 225 | 6
93 | 94 | 275 | 9
93 | 95 | 300 | 6
95 | 96 | 200 | 10
67 | 97 | 250 | 3
97 | 98 | 275 | 3
98 | 99 | 550 | 3
99 | 100 | 300 | 3
197 | 101 | 250 | 3
101 | 102 | 225 | 11
102 | 103 | 325 | 11
103 | 104 | 700 | 11
101 | 105 | 275 | 3
105 | 106 | 225 | 10
106 | 107 | 575 | 10
105 | 108 | 325 | 3
108 | 109 | 450 | 9
109 | 110 | 300 | 9
110 | 111 | 575 | 9
110 | 112 | 125 | 9
112 | 113 | 525 | 9
113 | 114 | 325 | 9
51 | 151 | 500 | 4
30 | 250 | 200 | 2
108 | 300 | 1000 | 3
100 | 450 | 800 | 3

## Configurations
Conf | Lin=1, Trafo=0 | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1 | 0.4576 | 0.156 | 0.1535 | 0.4666 | 0.158 | 0.4615 | 1.078 | 0.5017 | 0.3849 | 1.0482 | 0.4236 | 1.0651 | 5.6765 | -1.8319 | -0.6982 | 5.9809 | -1.1645 | 5.3971
2 | 1 | 0.4666 | 0.158 | 0.156 | 0.4615 | 0.1535 | 0.4576 | 1.0482 | 0.4236 | 0.5017 | 1.0651 | 0.3849 | 1.078 | 5.9809 | -1.1645 | -1.8319 | 5.3971 | -0.6982 | 5.6765
3 | 1 | 0.4615 | 0.1535 | 0.158 | 0.4576 | 0.156 | 0.4666 | 1.0651 | 0.3849 | 0.4236 | 1.078 | 0.5017 | 1.0482 | 5.3971 | -0.6982 | -1.1645 | 5.6765 | -1.8319 | 5.9809
4 | 1 | 0.4615 | 0.158 | 0.1535 | 0.4666 | 0.156 | 0.4576 | 1.0651 | 0.4236 | 0.3849 | 1.0482 | 0.5017 | 1.078 | 5.3971 | -1.1645 | -0.6982 | 5.9809 | -1.8319 | 5.6765
5 | 1 | 0.4666 | 0.156 | 0.158 | 0.4576 | 0.1535 | 0.4615 | 1.0482 | 0.5017 | 0.4236 | 1.078 | 0.3849 | 1.0651 | 5.9809 | -1.8319 | -1.1645 | 5.6765 | -0.6982 | 5.3971
6 | 1 | 0.4576 | 0.1535 | 0.156 | 0.4615 | 0.158 | 0.4666 | 1.078 | 0.3849 | 0.5017 | 1.0651 | 0.4236 | 1.0482 | 5.6765 | -0.6982 | -1.8319 | 5.3971 | -1.1645 | 5.9809
7 | 1 | 0.4576 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0.4615 | 1.078 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 1.0651 | 5.1154 | 0 | -1.0549 | 0 | 0 | 5.1704
8 | 1 | 0.4576 | 0.1535 | 0 | 0.4615 | 0 | 0 | 1.078 | 0.3849 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 5.1154 | -1.0549 | 0 | 5.1704 | 0 | 0
9 | 1 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193
12 | 1 | 1.5209 | 0.5198 | 0.4924 | 1.5329 | 0.5198 | 1.5209 | 0.7521 | 0.2775 | 0.2157 | 0.7162 | 0.2775 | 0.7521 | 67.2242 | 0 | 0 | 67.2242 | 0 | 67.2242
13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Loads
Node | Y=1, D=0 | Alfa (PQ=0, I=1, Z=2) | Ph-1 (kW) | Ph-1 (kVAr) | Ph-2 (kW) | Ph-2 (kWAr) | Ph-3 (KW) | Ph-3 (kVAr)
1 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
7 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
19 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
28 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
33 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
35 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
42 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
45 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
48 | 1 | 2 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
49 | 1 | 0 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
51 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
63 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
65 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
68 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
76 | 0 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
79 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
82 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
88 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
94 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
98 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
109 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 2 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | Capacitor
88 | 1 | 2 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitor
90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | Capacitor
92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | Capacitor

## Regulators
Line | Tap A | Tap B | Tap C

## Graphic
Node | Pos X | Pos Y
1 | 99.0114 | 323.3191
2 | 93.1995 | 283.8511
3 | 99.0114 | 382.8936
4 | 99.0114 | 401.5106
5 | 125.746 | 382.8936
6 | 156.549 | 384.383
7 | 123.4213 | 318.1064
8 | 155.3866 | 312.8936
9 | 145.5064 | 274.9149
10 | 110.054 | 271.9362
11 | 63.5589 | 254.0638
12 | 140.2757 | 337.4681
13 | 187.352 | 306.9362
14 | 101.3361 | 248.8511
15 | 206.5312 | 368.7447
16 | 218.7361 | 397.0426
17 | 233.847 | 359.8085
18 | 148.9936 | 184.0638
19 | 111.2163 | 193
20 | 70.5332 | 205.6596
21 | 137.3698 | 146.0851
22 | 62.9777 | 165.4468
23 | 123.4213 | 100.6596
24 | 64.7213 | 116.2979
25 | 114.1223 | 70.1277
26 | 75.7639 | 78.3191
27 | 31.0124 | 87.2553
28 | 106.5668 | 44.0638
29 | 99.0114 | 16.5106
30 | 130.3955 | 14.2766
31 | 63.5589 | 44.0638
32 | 55.4223 | 17.2553
33 | 22.2946 | 41.8298
34 | 197.2322 | 337.4681
35 | 204.2064 | 171.4043
36 | 260.0005 | 187.7872
37 | 206.5312 | 201.9362
38 | 293.7094 | 175.8723
39 | 322.1876 | 167.6809
40 | 194.9074 | 147.5745
41 | 243.7272 | 133.4255
42 | 189.6767 | 123.7447
43 | 244.8896 | 104.383
44 | 180.9589 | 97.6809
45 | 217.5738 | 88
46 | 258.2569 | 74.5957
47 | 170.4975 | 65.6596
48 | 140.8569 | 73.8511
49 | 209.4371 | 53.7447
50 | 244.8896 | 44.0638
51 | 275.6926 | 35.8723
52 | 267.5559 | 292.7872
53 | 298.3589 | 288.3191
54 | 323.35 | 282.3617
55 | 349.5035 | 280.8723
56 | 377.4005 | 276.4043
57 | 313.4698 | 237.6809
58 | 280.9233 | 247.3617
59 | 244.8896 | 254.8085
60 | 381.4688 | 223.5319
61 | 393.6738 | 255.5532
62 | 379.7252 | 153.5319
63 | 369.2639 | 119.2766
64 | 357.6401 | 90.234
65 | 317.5381 | 106.617
66 | 325.6748 | 133.4255
67 | 462.254 | 213.1064
68 | 484.9203 | 199.7021
69 | 509.9114 | 185.5532
70 | 534.3213 | 171.4043
71 | 559.8936 | 152.0426
72 | 475.0401 | 250.3404
73 | 502.9371 | 236.1915
74 | 526.7658 | 219.8085
75 | 552.3381 | 205.6596
76 | 487.245 | 292.7872
77 | 504.6807 | 285.3404
78 | 522.1163 | 277.1489
79 | 539.552 | 265.9787
80 | 524.4411 | 308.4255
81 | 526.7658 | 342.6809
82 | 527.9282 | 382.8936
83 | 560.4748 | 382.8936
84 | 562.7995 | 318.1064
85 | 561.0559 | 248.1064
86 | 491.8946 | 360.5532
87 | 437.2629 | 365.0213
88 | 429.1262 | 324.0638
89 | 394.8361 | 369.4894
90 | 390.7678 | 331.5106
91 | 351.8282 | 374.7021
92 | 348.9223 | 341.1915
93 | 311.7262 | 376.1915
94 | 304.1708 | 326.2979
95 | 280.3421 | 380.6596
96 | 273.949 | 333
97 | 447.1431 | 174.383
98 | 466.9035 | 160.234
99 | 486.6639 | 147.5745
100 | 521.5351 | 122.2553
101 | 434.3569 | 136.4043
102 | 458.7668 | 119.2766
103 | 488.9886 | 100.6596
104 | 515.7233 | 82.0426
105 | 423.8955 | 106.617
106 | 451.2114 | 88.7447
107 | 491.8946 | 65.6596
108 | 413.4342 | 76.0851
109 | 444.8183 | 61.1915
110 | 475.6213 | 37.3617
111 | 428.545 | 38.1064
112 | 505.2619 | 38.1064
113 | 540.1332 | 37.3617
114 | 572.0985 | 37.3617
149 | 70 | 323
150 | 30 | 323
160 | 420 | 220
135 | 180 | 175
152 | 220 | 300
197 | 440.75 | 155
151 | 310 | 35.8723
250 | 150 | 14.2766
300 | 360 | 35.8723
450 | 550 | 122.2553

## Switches
NODE1 | NODE2 | Closed=1
18 | 135 | 1
150 | 149 | 1
13 | 152 | 1
60 | 160 | 1
97 | 197 | 1