## General
General Data
Slack | 632 | Node slack
Vnom (kV) | 4.16
InternationalSystem | 0 | 1 = International units, 0 = English Units
DeltaLF | 0 | 1 = All loadas are in Delta and the Load Flow is in Delta
V_slack_ph_A | 1.021
V_slack_ph_B | 1.042
V_slack_ph_C | 1.0174
Ang_slack_ph_A | -2.49
Ang_slack_ph_B | -121.72
Ang_slack_ph_C | 117.83

## Topology
Node A | Node B | Length (ft.) | Config.
632 | 645 | 500 | 3
632 | 633 | 500 | 2
645 | 646 | 300 | 3
684 | 652 | 800 | 7
632 | 671 | 2000 | 1
671 | 684 | 300 | 4
671 | 680 | 1000 | 1
684 | 611 | 300 | 5
671 | 675 | 500 | 6

## Configurations
Conf | Lin=1, Trafo=0 | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1 | 0.3465 | 0.156 | 0.158 | 0.3375 | 0.1535 | 0.3414 | 1.0179 | 0.5017 | 0.4236 | 1.0478 | 0.3849 | 1.0348 | 6.2998 | -1.9958 | -1.2595 | 5.9597 | -0.7417 | 5.6386
2 | 1 | 0.7526 | 0.158 | 0.156 | 0.7475 | 0.1535 | 0.7436 | 1.1814 | 0.4236 | 0.5017 | 1.1983 | 0.3849 | 1.2112 | 5.699 | -1.0817 | -1.6905 | 5.1795 | -0.6588 | 5.4246
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.2066 | 1.3238 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0.4591 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 4.7097 | -0.8999 | 4.6658
4 | 1 | 1.3238 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 1.3294 | 1.3569 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 1.3471 | 4.6658 | 0 | -0.8999 | 0 | 0 | 4.7097
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193
6 | 1 | 0.7982 | 0.3192 | 0.2849 | 0.7891 | 0.3192 | 0.7982 | 0.4463 | 0.0328 | -0.0143 | 0.4041 | 0.0328 | 0.4463 | 96.8897 | 0 | 0 | 96.8897 | 0 | 96.8897
7 | 1 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Loads
Node | Y=1, D=0 | Alfa (PQ=0, I=1, Z=2) | Ph-1 (kW) | Ph-1 (kVAr) | Ph-2 (kW) | Ph-2 (kWAr) | Ph-3 (KW) | Ph-3 (kVAr)
633 | 1 | 0 | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90
645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0
646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0
652 | 1 | 2 | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1 | 0 | 402 | 230 | 451 | 258 | 672 | 439
675 | 1 | 0 | 485 | -10 | 68 | -140 | 290 | 12
611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | -20

## Regulators
Line | Tap A | Tap B | Tap C

## Graphic
Node | Pos X | Pos Y
632 | 0 | 10
671 | 0 | 20
680 | 0 | 30
645 | -10 | 10
646 | -20 | 10
633 | 10 | 10
684 | -10 | 20
652 | -10 | 30
611 | -20 | 20
675 | 20 | 20

## Switches
NODE1 | NODE2 | Closed=1